  УТВЕРЖДАЮ
        Генеральный директор
        ООО «Краснодарский ипподром»
        ________________И. И. Васильев
        "___"______________2023 г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности
в конноспортивном комплексе
ООО «Краснодарский ипподром»
ИМПБ-01-23

г. Краснодар
2023 г.
# I. Общие положения

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании конноспортивного комплекса (КСК) и на прилегающей к ней территории по пожарной безопасности в зданиях и на территории Министерства.
1.2. Сотрудники допускаются к работе в здание конноспортивного комплекса только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа.
1.3. Контроль за соблюдением сотрудниками Инструкции возлагается на руководителя КСК .
1.4. Общее руководство деятельностью структурных подразделений по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и на территории осуществляет генеральный директор ООО «Краснодарский ипподром».

II. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей
  2.1 Территория ООО «Краснодарский ипподром», в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и складами, должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т. п.
  2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям конюшни, сооружениям, открытым складам, наружным водоисточникам, используемых для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
  2.3. Территория должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, мест размещения пожарного инвентаря, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности.
  2.4. Двери чердачных помещений должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков и технических этажей должны быть остеклены и постоянно закрыты.
  2.5. При эксплуатации систем вентиляции запрещается: закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.
  2.6. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).
  Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.
  2.7. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения.
  2.8. Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды в водонапорной башне, предназначенной для нужд пожаротушения, не разрешается.
  2.9. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.
  2.10. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку.
  2.11. Помещения конюшни должны быть обеспечины первичными средствами пожаротушения, планами эвакуации.
  2.12. Помещения конюшен должны иметь не менее двух самостоятельных ворот, перед которыми запрещается устраивать пороги, ступени, подворотни.
  2.13. Все ворота и двери помещений, предназначенные для вывода лошадей, должны открываться наружу и не загромождаться. Закрывать ворота разрешается только на легкооткрываемые запоры.
  2.14. В зимнее время года все площадки перед воротами и дверями конюшен необходимо систематически очищать от снега.
  2.15. В помещениях конюшен должны быть предусмотрены устройства, позволяющие одновременно освобождать и выводить лошадей из денников при возникновении пожара.
  2.16. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.
  2.17. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями.
  2.18. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:
- загромождать эвакуационные пути и выходы мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь, сено, подстилку, фураж;
- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков.
  2.19. Помещения конюшен должны быть в достаточном количестве обеспечены поводьями, уздечками, покрывалами и другими приспособлениями, необходимыми для вывода и привязи животных.
  2.20. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.
  2.21. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
  2.22. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
  2.23. Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих или трудногорючих материалов. При этом их размещение не должно ограничивать проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре.
  2.24. Транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен.
  2.25. Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.
  2.26. Запрещается использовать для проживания людей производственные здания и склады, расположенные на территории предприятия.
  2.27. В здании конюшни запрещается:
- Устраивать мастерские, склады, стоянки автотранспорта, а также производить какие-либо работы, не связанные с обслуживанием животных;
- Допускать въезд в эти помещения транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, выхлопные трубы которых не оборудованы искрогасителями;
- Устанавливать на воротах пружины и блоки для их автоматического закрывания;
- Применять для освещения помещений керосиновые лампы, свечи и неисправные электрофонари;
- Устраивать временные печи;
- Хранить сено, фураж, подстилку в тамбурах и проходах, на чердаках конюшни;
- Размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения;
- Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- Использовать помещение для проживания людей;
- Курить и применять открытый огонь.
  2.28. В каждом здании конюшен для успешной эвакуации лошадей должен быть разработан и размещен в доступном месте план эвакуации животных на случай пожара.

III. Требования пожарной безопасности к электроустановкам
  3.1. В конюшнях электропроводка должна прокладываться открыто на изоляторах, тросах, в стальных трубах или кабелям, а электросветильники должны быть пылеводонепроницаемыми или влагозащищенными.
  3.2. При установке и эксплуатации прожекторов запрещается использование горючих материалов. Прожекторы следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы - не менее 2 м.
  3.3. Распределительные щиты, выключатели, предохранители следует устанавливать в тамбурах или на наружных стенах конюшен в шкафах из негорючих материалов.
  3.4. При эксплуатации электрических сетей в конюшнях запрещается:
1) располагать электропровода над местами размещения животных;
2) складывать под электропроводкой сено, солому и т. п.;
3) прокладывать транзитом электропровода и кабели через помещения конюшен;
4) применять лампы, мощность которых превышает предельно допустимую для данного типа светильника;
5) подвешивать светильники непосредственно на проводах.
6) эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
7) пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
8) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
9) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
10) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
  1. размещать (складировать) у электрощитов, сено, опилки, фураж.
  2. оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
  3. размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
  4. при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
  3.5. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.
  3.6. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
  3.7. Перед началом отопительного сезона руководитель организации обязан осуществить проверки и ремонт котельных, теплогенераторных, калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем.
Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.
Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.
  3.8. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
- допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;
- работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем;
- сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах.

IV. Требования пожарной безопасности к хранению сена, фуража, подстилки
  4.1. При конюшне допускается устройство фуражной с суточным запасом фуража, а также помещения для хранения подстилки. Основные запасы фуража должны храниться в специальных складских, помещениях.
  4.2. Хранение запаса грубых кормов разрешается только в пристройках (встройках), отделенных от зданий конюшен глухими негорючими стенами (перегородками) и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Пристройки (встройки) должны иметь выходы только непосредственно наружу.
  4.3. Скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов должны располагаться на расстоянии не менее 15 м до линий электропередач, не менее 20 м - до дорог и не менее 50 м - до зданий и сооружений.
  4.4. Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 м. Расстояние от края полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 м, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 5 м. Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 м2, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 м2. Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 м. При размещении штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами следует предусматривать не менее 6 м, а между их парами - не менее 30 м.
  4.5. Сено с повышенной влажностью рекомендуется складировать в конические стога. В стогах сена с повышенной влажностью, склонного к самовозгоранию, необходимо осуществлять постоянный температурный контроль с помощью обычных ртутных термометров, которые вставляются в металлические трубы дюймового сечения и размещаются в стоге на различной глубине.
  4.6. При хранении зерна насыпью расстояние от верха насыпи до горючих конструкций покрытия, а также до светильников и электропроводов должно быть не менее 0,5 м.
  4.7.При хранении сена в кипах в крытых неотапливаемых складах по периметру следует предусмотреть между штабелями и стеной проход шириной не менее 0,8 м, а напротив дверей – не менее их ширины. Расстояние от верха штабеля до конструкций покрытия склада должно быть не. Менее одного метра, а до электрических сетей и светильников – не менее 0,5 м.

V. Действия в случае возникновения пожара
  5.1. При возникновений пожара первоочередной обязанностью каждого работника объекта является спасение жизни людей.
  5.2. Для оповещения людей о пожаре в сооружении или здании может быть использована как внутренняя радиотрансляция, так и другие специально смонтированные сети вещания, а также тревожные звонки и другие звуковые сигналы.
  5.3. Администрация объекта и обслуживающий персонал в случае обнаружения пожара или его признаков (дыма, запаха горения или тления различных материалов и т. п.) обязаны немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, четко назвав адрес объекта, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает (в первую очередь – какая угроза создается людям), а также сообщить свою должность и фамилию, и проинформировать руководство организации.
  5.4. На основании ранее разработанного плана эвакуации и сложившейся ситуации принять немедленные меры по организации эвакуации людей. Эвакуацию людей необходимо начинать из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и дыма.
  5.5. Произвести отключение электроэнергии.
  5.6. Одновременно с эвакуацией проверить включение в работу (и при необходимости привести в действие) системы противопожарной защиты (автоматического пожаротушения, системы дымоудаления, аварийного освещения и др.), приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися средствами пожаротушений. Работы по тушению пожара в первую очередь должны быть направлены на создание безопасных условий эвакуации людей из помещений.
  5.7. Для встречи прибывающих пожарных подразделений необходимо выделить из сотрудников объекта лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников, которое должно четко проинформировать начальника пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного сооружения (здания), в каких помещениях еще остались люди.
  5.8. Прибывшим пожарным подразделениям необходимо сообщить сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.

VI .Ответственность
  6.1. Ответственность за пожарную безопасность КСК, в соответствии с действующим законодательством РФ, несет генеральный директор ООО «Краснодарский ипподром», а во время его отсутствия - лицо, исполняющее его обязанности.
  6.2. Руководитель КСК и работники, назначенные лица, ответственные за противопожарное состояние обязаны:
- обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима;
- следить за исправностью электрооборудования и принимать немедленные меры к устранению неисправностей, которые могут привести к пожару;
- следить за исправным содержанием и постоянной готовностью к действию имеющихся средств пожаротушения, связи и автоматической пожарной защиты;
- обеспечить своевременное выполнение всех противопожарных мероприятий.
  6.3. Каждый работник обязан четко знать и строго выполнять установленные требования пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к возникновению возгорания и пожара.
  6.4. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Перечень должностных лиц, дежурных на «Краснодарском ипподроме»
№	Должность	День недели
1	Руководитель КСК	Понедельник
2	Менеджер по работе с клиентами	Вторник
3	Старший менеджер	Среда
4	Руководитель КСК	Четверг
5	Инструктор	Пятница
6	Тренер-инструктор	Суббота
7	Коневод	Воскресенье

Инструкцию разработал__________________________Белозорова Н.К.